АКТ

ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ ПОЖАРНЫХ ЛЕСТНИЦ

г. Оренбург	«15» октября 2018 г.

ПРОТОКОЛ №01

l. ИП  «Сфера Знаний» по адресу: г. Оренбург ул. Ленина д .5, пожарная лестница основного корпуса

(наименование испытываемого объекта)

2. Пожарная лестница с ограждениями: Н=12м; кол. ступеней =36шт.; кол. креплений Х=2

(характеристики испытываемого объекта: длина лестницы (м), количество ступеней в лестнице, количество заделок крепления лестницы к стене, наличие ограждения лестницы)

- УСЛОВИЯ проведения испытаний Нормальные климатические условия, скорость ветра < 10 м/с

- Средства испытаний Рулетка, штангенциркуль, секундомер, динамометр. Эл. лебедка с грузом

- Визуальный осмотр лестницы Размещение и основные размеры лестницы и ограждения соответствуют ТД. окрашены и закреплены друг с другом и к стене без разрывов и трещин, сварные швы соответствуют ГОСТ 5264.

- Расчет величины нагрузки на лестницу: Р бал.= 432кгс;

- Результаты испытаний:

| № п/п | Наименование испытываемого элемента | Количество испытываемых точек | Нагрузка, кН (кгс) | Результаты испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ступень лестницы | 36 | 432 | + |
| 2 | Балка крепления | 2 | 144 | + |
| 3 | Лестничный марш Р1/ Р2/РЗ/Р4 | 1/1/1/1 .... | 540/540/540/540 | + j |
| 4 | Площадка лестницы Р1/Р2/РЗ | 1/1/1 | 433/433/433 | + |
| 5 | Ограждения лестниц | 3 | 144 | + |

8. Выводы по результатам испытаний: пожарная лестница основного корпуса соответствует нормативным документам.

Испытание провел _____________________Петров В. В.

Директор ООО « Ресурс» _____________ __Иванов  П. П.

РАСЧЕТ ВЕЛИЧИНЫ НАГРУЗКИ

- Ступень лестницы должна выдерживать испытательную нагрузку весом 4,3 кН (432 кгс), приложенную к ее середине и направленную вертикально вниз.

- Балка крепления вертикальной лестницы к стене здания, должна выдерживать испытательную нагрузку Рбал., которая определяется по формуле.

| Я *К2 Рбал ~ Кз Ю*Х | 12 * 120 = * 1,5 = 432 кгс. 2,5*2 |  |
| --- | --- | --- |
| З.Лестничный марш должен выдерживать испытательную нагрузку Рмарш, определяемую по формуле L*K2 3*120 PI марш. = Кз * cos d = * 1,5 = 540 кгс. К4*Х 0,5*2 |  |  |
| Ь*К2 Р 2марш. = К4 *Х | 3 *120 Кз * cos d = 0,5 *2 | * 1,5 = 540 кгс. |
| L *К2 Р Змарш. = К4 *Х | 3 *120 Кз * cos d = 0,5 *2 | * 1,5 = 540 кгс. |
| L *Кз Р 4марш. = К4 *Х | 3 *120 Кз * cos d = 0,5*2 | * 1,5 = 540 кгс. |
| 4.Площадка лестницы должна выдерживать испытательную нагрузку Рплощ., которая определяется по формуле: |  |  |
| S*K2 Р1 площ = К/ *х | 2,4 *120 — Кз- *1,5 0,5*2 | = 433 кгс. |
| S*K2 Р 2 тощ = ю *х | 2,4 *120 — Кз- *1,5 0,5 *2 | = 433 кгс. |
| S*K2 Р Зплощ = Ki *х | 2,4 *120 — Кз~ *1,5 0,5 *2 | = 433 кгс. |

б.Ограждение лестницы и крыш зданий должны выдерживать нагрузку величиной 1,44 кН (144кгс), приложенную горизонтально.