АКТ

ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ ПОЖАРНЫХ ЛЕСТНИЦ

г. Оренбург	«15» октября  2018 г.

ПРОТОКОЛ №02

l.  ИП  «Сфера Знаний» по адресу : г.Оренбург ул. Ленина д. 5 , лестница северная

(наименование испытываемого объекта)

- 2х маршевая лестница с двумя площадками и ограждением: L=3,85m, кол. ступеней = 20, Н=4,6 м, 81(площ.)= 1,68м2; 82(площ.)=3,44м2, кол. креплений Х=2.

(характеристики испытываемого объекта: длина лестницы (м), количество ступеней в лестнице, количество заделок крепления лестницы к стене, наличие ограждения лестницы)

- УСЛОВИЯ проведения испытаний Нормальные климатические условия, скорость ветра < 10 м/с

- Средства испытаний Рулетка, штангенциркуль, секундомер, динамометр. Эл. лебедка с грузом

- Визуальный осмотр лестницы Размещение и основные размеры лестницы и ограждения соответствуют ТД. окрашены и закреплены друг с другом и к стене без разрывов и трещин, сварные швы соответствуют ГОСТ 5264,

- Расчет величины нагрузки на лестницу: Р1 марш.= 490 кгс. Р1 площ.= 61 кгс.. Р2 площ.= 124кгс.

7. Результаты испытаний

| № |  | Наименование испытываемого | Количество испытываемых | Нагрузка, кН | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | элемента | точек | (кгс) | испытаний |
| 1 |  | Ступень лестницы | 20 | 166 | + |
| 2 |  | Балка крепления | 2 | 113 | - |
| 3 |  | Лестничный марш | 1 | 490 | + |
| 4 |  | Площадка лестницы | 2 | 61/124 | + |
| 5 |  | Ограждения лестниц | 2 | 113 | + |

- Выводы по результатам испытаний: эвакуационная 2х маршевая лестница административного корпуса соответствует нормативным, документам.

Испытание провел _____________________Петров В. В.

Директор ООО « Ресурс» _____________ __Иванов  П. П.

РАСЧЕТ ВЕЛИЧИНЫ НАГРУЗКИ

- Ступень лестницы должна выдерживать испытательную нагрузку весом 1,66 кН (166 кгс), приложенную к ее середине и направленную вертикально вниз.

- Балка крепления вертикальной лестницы к стене здания, должна выдерживать испытательную нагрузку Рбал., которая определяется по формуле .

Н *К2	4,6 * 120

Рбал =	Кз =	*1,5 = 166 кгс.

Ki*X 2,5 * 2

- Лестничный марш должен выдерживать испытательную нагрузку Рмарш, определяемую по формуле

L*K2	3,85 *120

Рмарш. =   ----- Кз * cos d =	* 1,5 *0,707 = 490 кгс.

К4*Х	0,5*2

- Площадка лестницы должна выдерживать испытательную нагрузку Рплощ., которая определяется по формуле:

S*K2	1,68*120

Р1плоЩ =	Кз =	* 1,5 = 61 кгс.

Ю*Х	2,5*2

S*K2	3,44 *120

Р2площ =	Кз —	* 7,5 — 124 кгс.

Ki *X	2,5*2

- Ограждение лестницы и крыш зданий должны выдерживать нагрузку величиной 1,1 ЗкН (113кгс), приложенную горизонтально.