Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 	Главное управление МЧС России по Оренбургской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому

району

(наименование органа государственного надзора)

г. Оренбург	«27» марта 20хх г.

(место составления акта)	(дата составления акта)

«17» час «00» MUH (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ ХХХ

По адресу/адресам: г. Оренбург, ул. Ленина 5

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой выездной проверки от 6 марта 20хх г. №ххх (издал Главный государственный инспектор г. Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору Петров П.П.)

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена	внеплановая, выездная	проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ИП «Сфера Знаний»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«	13	» марта 20ХХ г.	с	_10_ час. _00_ мин.	до _13_час. _00_мин. Продолжительность _3	часа

«	15	» марта 20ХХ г.	с	_10_ час. _00_ мин.	до _13_час. _00_мин. Продолжительность _3	часа

«	27	» марта 20ХХ г.	с	_15_ час. _00_ мин.	до _17_час. _00_мин. Продолжительность _2	часа

(заполняется в случае проведения	проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического	лица или при

осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня /8 часов

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району Главного управления МЧС России по Оренбургской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Истомин С.Н., 06.03.20ХХ, 11ч ООмин

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

«х г. №	 _

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку:	старший инспектор отдела надзорной деятельности и

профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району Иванов И. И., эксперты не привлекаются	__	;

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку: в случае
привлечения к участию к проверке экспертов. Экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии)
должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование

органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении

мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности | Основание | Сведения о юр. и (или) физ. лицах, допустивших нарушения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре выполнена 2-го типа (требуемый тип системы оповещения 3) | п.4 таб. 2 СП 3.13130.2009, ФЗ №123 ч.4 ст.4, ст.6 | ИП «СЗ», руководитель |
| 2 | Ширина эвакуационных выходов из поэтажных коридоров в лестничные клетки выполнена менее 1,2м | п.5.3.19 СП.1.13130.2009, ФЗ №123 ч.4 ст.4, ст. 6, СНиП 2101-97* п.6.16 | ИП «СЗ», руководитель |
| 3 | Ширина лестничных маршей выполнена менее 1,2м | п.5.3.5 СП.1.13130.2009 ФЗ №123 ч.4 ст.4, ст.6, СНиП 2101-97* п.6.29 | ИП «СЗ», руководитель |
| 4 | Ширина эвакуационных выходов из лестничных клеток непосредственно наружу выполнена менее 1,2м | п.4.2.5 СП.1.13130.2009 ФЗ №123 ч.4 ст.4, ст.6, СНиП 2101-97* п.6.16 | ИП «СЗ», руководитель |

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием

положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): По итогам проверки было установлено, что предписание ГПН об устранении нарушений требований

пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 08.02.20ХХ №ХХХ осталось не выполненным. Не выполнены пункты предписания №1,2,3,4 срок устранения которых

истек 08.02.20ХХ.

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при

(подпись уполномоченного представителя юридического лица
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

проведении выездной проверки

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)	(подпись уполномоченного представителя юридического лица

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

/. Предписания по устранению выявленных нарушении от 27.03.20хх № ххх

2. Протокол об административном правонарушении

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«	»	20 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц)
проводивших проверку)

Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы можете сообщить по "Телефону доверия": хххххххх